## 2020
Checkliste Infoversand ERZ (Version 13.10.2020)
Diese Checkliste ist mit den Infoversandplänen zur Kontrolle beim Kanalspezialisten abzugeben.
Allgemeines
Sind die Vorgaben der Checkliste «Projektierung ERZ-Kanalbauten» aus dem Prozesshandbuch ERZ / TAZ (siehe Internet) eingehalten?
Sind alle ERZ - Anforderungen aus der Projektdefinition umgesetzt?
Wurde geprüft, ob zukünftige Projekte (z.B. Vergrösserung der Kanäle oberhalb oder unterhalb des Projektes) möglich sind? Kann ein zukünftig geplantes Projekt Auswirkungen auf das aktuelle Projekt haben (Leitungsdurchmesser, Höhe, Lage etc.)?
Wurden neue Schachtnummern bei ERZ (Frau Leupp) bestellt?
Ist überall ausreichend Abstand zu anderen Bauwerken eingehalten (Leitungen, Fundamente, etc.)?
Ist für den Bauablauf ausreichend Platz vorhanden?
Kann das Abwasser während des Baus abgeführt werden? Sind Umleitungen möglich?
Wurden die alten Kanäle und Schächte in den Pläne abgestrichen?
Liegt der Kanal unter Bäumen? Ist ein Wurzelschutz notwendig?
Liegt der Kanal unter einem Gebäude, dann ist ein Nachweis für ausreichenden Explosionsschutz nötig.
Entfernung von Schächten zum Gleis muss >1 m sein (Rand Schachteinstieg bis Gleis).
Wird irgendwo Wasser umgeleitet, dann muss es meist mit einer Abschottung aufgestaut werden. Es ist nachzuweisen, welchen Rückstau die Abschottung bei einem grösseren Ereignis verursacht (Q1; Qux; Überlastfall, Schutzziel). Der durch eine Abschottung entstehende Abwasserspiegel darf beim Schutzziel zu nicht mehr als 20 cm zusätzlichem Aufstau gegenüber dem IST-Zustand führen.
Sind Hydranten nicht an die Abwasserleitung gehängt?
Reines Strassenprojekt – oder Bereiche in denen nur die Strasse erneuert wird – Erneuerung Kanaldeckel, Armaturen und Sanierung Schächte nicht vergessen (auch im KV!).
Wurden die aktuellen Tabellen für Einspitze und Hydraulik verwendet? Siehe Internet.
Brunnen sollen nach Möglichkeit nicht mehr an MW Kanal angeschlossen werden. Bitte prüfen, ob es angeschlossene Brunnen gibt. Ein allfälliger Anschluss des bestehenden / neuen nicht zutreffendes streichen Brunnens an das Mischabwassernetz erfordert gemäss kantonaler Bauverfahrensordnung, Ziffer 2.3 eine Bewilligung durch das AWEL. Ein entsprechender Antrag ist durch WVZ (Verantwortlicher: Silvio Colazzo) zu erstellen und über ERZ Entwässerung dem AWEL einzureichen. Im Infoversand ist die genehmigte Lösung darzustellen.
Ist das Umleitungs- und Alarmierungskonzept im technischen Bericht bearbeitet und überdacht worden (siehe »Merkblatt Umleitungs- und Alarmierungsplanung»)
Wurden SA die direkt in ein Gewässer einleiten beschriftet mit "Plakette <<Direkteinleitung in Gewässer>> anbringen"?
Achtung bei PEHD-Rohren mit Überdeckung von < 1 Meter und/oder GW-Spiegel > 1 Meter über Rohrscheitel ist gemäss SIA 190 (2017) ein statischer Nachweis im Vorprojekt erforderlich.
Speicherbauwerke / begehbare Kanäle
Wurde der Höchstwasserspiegel ermittelt? Was passiert im Versagensfall? Wo tritt das Abwasser aus? Sind Massnahmen nötig / möglich?
Wurde geprüft, ab wann eine Entlastung einsetzt?
Wurde geprüft, ob sich ein Rückstau in die Gebäude ergeben kann? Alle GAL Anschlüsse (tiefste Kote) sind im LP darzustellen.
Ist die Drosselwirkung für alle vorgesehenen Abwassermengen nachgewiesen?
Ist die Selbstreinigung (bis RG 30 Schleppspannungen nachweisen) des Bauwerkes nachgewiesen? (bei Trocken- UND Regenwetter)
Ist die Wirksamkeit des Bauwerkes nachgewiesen (ausreichend Speichervolumen, Drosselwirkung, etc.)? Wird die angestrebte Wirkung des Speichers (Gewässerschutz und/oder Hochwasserschutz) erreicht?
Wurde geprüft ob die neue Wasserspiegellage im Kanal unterhalb der Kellerkoten liegt?
In Schächten keine Trockenwetterrinne aus Steinzeug. Im Schacht wird die TW-Rinne mit einem Betonhartüberzug versehen.
Rohrmaterial
Ist der Boden setzungsempfindlich? Wenn ja, ggf. PEHD-Rohr verwenden.
Leitungsabschnitte werden aufgehoben
Sind die unbekannten Anschlüsse aufgezeigt? Ist der Betriebszustand der Anschlüsse abschliessend geklärt?
Können alle GAL Anschlüsse umgehängt werden (Höhe, Lage, Rückstau)?
Sind die hydraulischen Auswirkungen der Kanalaufhebung berücksichtigt?
Schächte/Kammern
Ist ein KS möglich oder braucht es eine Kammer?
Gibt es Pläne für alle Kammern?
Wurde für schiessende Zuflüsse (Fr >1.5) geprüft, dass der Schacht nicht zuschlagen wird? Siehe Merkblatt schiessende Abflüsse im Internet.
Wird der Trockenwetterabfluss nicht durch Zuflüsse zurückgestaut?
Ist die Schachtgrösse resp. Kammergrösse minimiert?
Sind Zufahrtsmöglichkeiten zum Schacht vorhanden (40 t Fahrzeug)?
Ist ein Trockenwetterabsturz bei Absturzhöhen von >90 cm berücksichtigt?
Sind alle geplanten Schächte notwendig? Entsprechen die maximalen Schachtabstände der Richtlinie Ortbetonkanäle und Kammerbauwerke?
Hydraulik
Werden die minimal erforderlichen Fliessgeschwindigkeiten bei Qt gemäss SIA 190 eingehalten?
Wurde die maximale Rohrfüllung von 85% eingehalten (siehe Hydrauliktabelle)?
Liegt eine Schachthydraulik für Vereinigungsschächte und Krümmerschächte vor (siehe «Merkblatt schiessende Abflüsse»)?
Wurde der Übergang von Flach- auf Steilstrecken mit Reduktion des Durchmessers hydraulisch gesondert geprüft? Braucht es eine Beschleunigungsstrecke?
Sind alle Sonderbauwerke - Hochwasserentlastungen, Düker, Schächte, etc. nachgewiesen?
Sind PEHD-Rohre mit dem richtigen Innendurchmesser in der Berechnung berücksichtigt?
Ist durch schiessenden Abfluss mit Lufteintrag ins Wasser zu rechnen? Beeinflusst dies den notwendigen Kanalquerschnitt?
Ist am Ende einer Steilstrecke mit einem Wechselsprung zu rechnen? Kann der unterhalb liegende Kanal dadurch zuschlagen?
Wurde die Notwendigkeit von gelochten Schachtdeckeln geprüft (bei Gefällewechsel von >30 Promille, ansonsten aller 200-300 m)
Wurde berücksichtigt, dass pro Schlammsammler das Einzugsgebiet maximal 300m2 betragen sollte?
Sind die unterhalb dem Projektperimeter liegenden Haltungen eingestaut? (Kann aus den GEP Hydrauliktabellen entnommen werden.) Welcher Einfluss auf das Projekt ergibt sich?
Anschlussleitungen
Wurde die Fliessrichtung von Anschlussleitungen (GAL, SA etc.) in Fliessrichtung des Hauptkanals geplant (max. 90 Grad Winkel zum Hauptkanal)?
Werden zwei oder mehr Schlammsammler über eine gemeinsame Sammelleitung entwässert, ist diese mindestens in DN 200 vorzusehen.
Wurde berücksichtigt, dass pro Schlammsammler das Einzugsgebiet maximal 300m2 betragen sollte?
Sind bei höher gelegten Kanälen, verlängerten GAL Leitungen oder grösseren Kanälen gleicher Sohllage die Kellerkoten geprüft worden? Für alle betroffenen GAL ist im TB aufzuzeigen, ob der neue Anschluss funktioniert. Können die bestehenden AL ohne grössere Grabarbeiten wieder angeschlossen werden? Zu beachten ist auch das »Merkblatt zum Prozess Anschlussleitungen».