## Checkliste
Checkliste Sommerlicher Wärmeschutz
Raumweise Beurteilung anhand einfacher Kriterien gemäss |  | AHB-Wegleitung, Kapitel 4.3
Projekt:
Raum:
| Bearbeiter/in: |  | Datum: | 2024-02-02
Für eine vollständige Beurteilung müssen alle gelben Eingabefelder ausgefüllt werden. Wird ein Kriterium nicht erfüllt, ist die Beurteilung anhand einfacher Kriterien nicht möglich und die Eingabe der weiteren Informationen erübrigt sich.
Interne Wärmeeinträge
| Nutzung: |  |  |  | 0 | 0
Nachtauskühlung
| Methode: |  |  |  | 0 | #N/A
Fensterflächen
| Fensterflächenanteil an der Fassadenfläche: | % |  |  | 0 | 45
Wenn mehr als eine Fassade mit Fenstern vorhanden: Mittelwert über alle Fassaden
| Oberlichter / Dachflächenfenster: | % der Raumgrundfläche |  |  | 0 | 5
Wenn keine Oberlichter oder Dachflächenfenster vorhanden: 0% eintragen
Sonnenschutz / Verschattung
| Art: |  |  |  | 0 | #N/A
Wärmespeicherfähigkeit
Decke:
Boden:
Innenwände:
Aussenwände:
|  |  | Raum: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 6 | 0 | Eingaben unvollständig
| Eingaben unvollständig |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Beurteilung / Nachweis nach einfachen Kriterien erfüllt
[7 empty] | 2 | Mindestens ein Kriterium nicht erfüllt > Beurteilung mit genauerer Methode erforderlich
Version 1.1, 08.11.23, AHBKET

## Interne Lasten (hidden)
Interne Lasten nach SIA 2024:2021
Raumnutzung | Interne Lasten | Grenzwert: | 180 | Wh/(m2d)
(Standardwerte)
Wh/(m2d)
Wohnen MFH | 113
Wohnen EFH | 90
Hotelzimmer | 163
Empfang, Lobby | 331
Einzel-, Gruppenbüro | 175
Grossraumbüro | 307
Sitzungszimmer | 165
Schalterhalle Empfang | 109
Schulzimmer | 255
Lehrerzimmer | 159
Bibliothek | 147
Hörsaal | 493
Schulfachraum | 189
Lebensmittlelverkauf | 362
Fachgeschäft | 360
Verkauf Möbel, Bau, Garten | 267
Restaurant | 278
Selbstbedienungsrestaurant | 174
Küche zu Restaurant | 230
Küche zu Selbstbedienungsrest. | 183
Vorstellungsraum | 314
Mehrzweckhalle | 367
Ausstellungshalle | 495
Bettenzimmer | 174
Stationszimmer | 558
Behandlungsraum | 315
Produktion (grobe Arbeit) | 185
Produktion (feine Arbeit) | 144
Laborraum | 90
Lagerhalle | 64
Turnhalle | 128
Fitnessraum | 141
Schwimmhalle | 153
Verkehrsfläche | 11
Verkehrsfläche 24 h | 69
Treppenhaus | 11
Nebenraum | 0
Küche, Teeküche | 432
WC, Bad, Dusche | 4
WC | 64
Garderobe, Dusche | 3
Parkhaus | 16
Wasch- und Trockenraum | 159
Kühlraum | 4
Serverraum | 4

## Nachtauskühlung (hidden)
Nachtauskühlung
Methode | wirksam
Fenster können nachts offen sein (nicht nur gekippt) und Querlüftung ist möglich | ja
Lüftungsöffnungen (A ≥ 5% der Bodenfläche), witterungs- und einbruchgeschützt | ja
Konzept mit raumübergreifender Durchströmung und Abführung im Dachbereich | ja
Fenster können nachts gekippt werden | nein
Nachtauskühlung mittels Lüftungsanlage | nein
Keine Nachtauskühlung möglich | nein

## Sonnenschutz¦Verschattung (hidden)
Sonnenschutz / Verschattung
Art | wirksam
Lamellenstoren | ja
Rollläden | ja
Fensterläden | ja
Senkrechtmarkisen mit Schienenführung (ZIP-System), g-Wert total <= 10% | ja
Senkrechtmarkisen mit Seilführung | nein
Fallarmmarkisen | nein
Ausstellmarkisen | nein
Gelenkarmmarkisen | nein
Bauliche Verschattung (z.B. Laubengang), keine direkte Sonneneinstrahlung möglich | ja

## Wärmespeicherfähigkeit (hidden)
Wärmespeicherfähigkeit der Bauteile
Decke | Sp.fähigk. | Beurteilung Raum
Massiv (Beton) und mindestens 80% freiliegend | hoch
Massiv (Beton) und mindestens 50% freiliegend | mittel | Anzahl Bauteile |  |  | Speicherfähig-keit Raum
Holz-Beton-Verbund | mittel | hoch | mittel | gering
Vollholzdecke | mittel | 4 |  |  | hoch | 12
Holzbalkendecke | gering | 3 | 1 |  |  | 11
Akustikmassnahmen auf mehr als 50% der Fläche | gering | 3 |  | 1 |  | 10
Abhangdecke | gering | 2 | 2 |  |  | 10
Metalldach | gering | 2 | 1 | 1 | mittel | 9
|  | 2 |  | 2 |  | 8
|  | 1 | 3 |  |  | 9
Boden | Sp.fähigk. | 1 | 2 | 1 |  | 8
Massiv (Beton) oder mineralischer Unterlagsboden, Hartbelag oder Linoleum | hoch |  | 4 |  |  | 8
Massiv (Beton) oder mineralischer Unterlagsboden, Parkett oder Teppich | mittel | 1 | 1 | 2 | gering | 7
Vollholzdecke ohne mineralischen Unterlagsboden | mittel | 1 |  | 3 |  | 6
Holzbalkendecke ohne mineralischen Unterlagsboden | gering |  | 3 | 1 |  | 7
Doppelboden | gering |  | 2 | 2 |  | 6
|  |  | 1 | 3 |  | 5
|  |  |  | 4 |  | 4
Gewichtung
|  | 3 | 2 | 1
Innenwand | Sp.fähigk.
Beton (verputzt) | hoch
Mauerwerk (verputzt) | mittel
Vollholz | mittel
Leichtbauwand mit Gipskarton, 3-fach beplankt | mittel
Leichtbauwand mit Gipskarton, 2-fach beplankt | gering
Leichtbauwand mit Gipskarton, 1-fach beplankt | gering
Leichtbauwand holzbeplankt | gering
Glaswand | gering
Aussenwand | Sp.fähigk.
Beton (verputzt) | hoch
Mauerwerk (verputzt) | mittel
Vollholz | mittel
Holzständer | gering
Innenwärmedämmung | gering